黄岐文体中心项目——电梯项目

公开招标文件

项目编号：LXHQT-190004

采购人：佛山市南海奇达物业投资有限公司

采购代理机构：广东隆兴合工程咨询有限公司

发布日期：二0一九 年 五 月

目    录

第一部分投标邀请函	2

第二部分采购项目内容	5

一、项目详细技术要求	5

一、	项目的基本情况	5

二、	项目详细商务要求	24

第三部分投标人须知	26

一、投标须知前附表	28

二、总则及概念释义	30

三、招标文件说明	33

四、投标文件说明	34

五、评标委员会的组成及评审程序	38

六、评审标准与方法	41

七、评审结果确定及合同签订	48

第四部分合同书范本	51

第五部分投标文件格式	58

第一章资格性文件	59

第二章评审内容索引	65

第三章商务部分	67

第四章技术部分	70

第五章价格部分	73

唱标信封内容	79

文件包装袋封面标贴格式	80

- 第一部分  投标邀请函

广东隆兴合工程咨询有限公司受佛山市南海奇达物业投资有限公司的委托，对黄岐文体中心项目——电梯项目招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：LXHQT-190004

二、采购项目名称：黄岐文体中心项目——电梯项目

三、采购项目控制总额（元）：人民币6,895,933.32元

四、采购数量：详见采购文件

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求）：具体内容详见采购文件。

六、供应商资格：

1.投标人必须符合《政府采购法》第二十二条对供应商参加政府采购活动应当具备的条件；

2.投标人须在中国大陆境内合法注册，能独立承担民事责任；

3.投标人所投设备的制造商须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和

国特种设备制造许可证》（电梯）；

4.投标人须具有质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯类）；

5.投标人若非电梯制造商,须同时具备以下条件:

a) 具有有效的经销代理资格证明，经销代理期限应在有效期内；

b) 需提供所投电梯品牌制造商出具针对本项目的授权书；

6.本项目不接受联合体投标；

注：采购人、采购代理机构在评审期间通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外），信用信息查询记录和证据将与采购文件一并归档保存。

七、采购文件的获取

采购文件详见附件采购文件下载

八、投标时间自2019年月日上午9时00分至2019年月日上午9时30分止。

九、提交投标文件地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

十、开标时间201XX年XX月XX日上午9时30分。

十一、开标地点：佛山市南海区桂城海六路8号联达大厦副楼8楼佛山市南海公有资产流转服务有限公司会议室。

十二、投标保证金递交时间、其支付方式及保证金金额：投标人须于公告之日起至2019年月日下午17：00时前，将采购项目保证金由投标人名下的银行账户（采用银行柜台、网上银行转账两种方式之一的方式）缴纳到以下指定账户，以银行到账为准。保证金金额为¥68,000元（大写：陆万捌仟元整）。

（特别说明：本项目无须报名，已经缴纳保证金的投标人须在规定时间内提交投标文件，《企业采购保证金退付委托书》和营业执照复印件（需盖单位公章）须另外单独提交，其为投标人办理投标保证金退付的必须资料，由佛山市南海公有资产流转服务有限公司按照相关文件要求规定办理退款。）

（1）通过银行柜台转账时，必须在银行进账单或汇款凭证中准确填写收款人和交款人名称、账户，以及缴纳金额、交纳人证件号码信息；银行进账单或汇款凭证的备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（2）通过网上银行转账时，必须在网上银行支付界面准确填写收款人和交款人名称、账户、缴纳金额，备注/用途/附言等备注信息栏中需准确填写采购项目的项目名称简称。

（3）本项目名称简称：黄岐文体中心电梯项目

收款（人）单位名称：佛山市南海公有资产流转服务有限公司

账号：44504001040012386

开户行：中国农业银行佛山南海桂城支行

十三、本公告期限（5个工作日）自201XX年XX月XX日至 201XX年XX月XX日止。

十四、采购过程如出现异常情况，佛山市南海公有资产流转服务有限公司有权暂停或者中止该采购项目。

十五、其他说明（如无其他说明可以删去）

十六、联系事项

- 采购人：佛山市南海奇达物业投资有限公司（盖章）

地址：

联系人： 曹先生                    联系电话：

传 真：                            邮    编：

- 采购代理机构：广东隆兴合工程咨询有限公司

地址：佛山市禅城区金澜北路164号A座201号

联系人：陈小姐                     联系电话：0757-82280298

传 真：  0757-83332578             邮    编：528000

- 采购项目联系人：陈小姐                     联系电话：0757-82280298

广东隆兴合工程咨询有限公司代理中介盖章

公告日期：   年  月  日

- 第二部分  采购项目内容

- 一、项目详细技术要求

- 项目的基本情况

  - 项目概况：

- 采购人：佛山市南海奇达物业投资有限公司

- 项目名称：黄岐文体中心项目——电梯项目

- 项目内容：

| 序号 | 名称 | 数量（台） | 预算金额(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 | 11 | 4,504,600.00 |
| 2 | 扶梯 | 8 | 2,391,333.32 |
| 合计 |  | 19 | 6,895,933.32 |
| 备注：投标人须对上述所有电梯进行投标，不能进行拆分。同时，所投电梯必须为同一品牌。否则，投标无效。 |  |  |  |

  - 设备详细技术参数：

垂直电梯（详细技术参数见附表一）：

| 序号 | 电梯编号 | 电梯类型 | 数量 （台） | 速度（m/s） | 载重（kg） | 开门方式和尺寸 (宽X高) (mm) | 停站层数 | 最大提升高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT-01 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1.75 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~13层13站,其中3~4层不停 | 61 |
| 2 | DT-02 | 乘客电梯 | 1 | 1.75 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~13层13站,其中3~4层不停 | 61 |
| 3 | DT-03 | 乘客电梯 | 1 | 1.75 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~13层13站,其中3~4层不停 | 61 |
| 4 | DT-04 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 2.50 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~17层19层7站 | 77 |
| 5 | DT-05 | 客货电梯 带消防功能 | 1 | 2.50 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~17层19层19站 | 77 |
| 6 | DT-06 | 无障碍乘客电梯 | 1 | 1.50 | 1350 | 中分 1100X2100 | -2~4层4站 | 24 |
| 7 | DT-07 | 无机房客货电梯 带消防功能 | 1 | 1.50 | 1350 | 中分 1000X2100 | -2~5层7站 | 28 |
| 8 | DT-08 | 无机房客货电梯 | 1 | 1.50 | 825 | 中分 900X2100 | -2~2层4站 | 15 |
| 9 | DT-09 | 货梯 | 1 | 1.00 | 2000 | 旁开 1400X2200 | 1~2层2站 | 5.6 |
| 10 | DT-10 | 无机房客货电梯 带消防功能 | 1 | 1.50 | 1050 | 中分 900X2100 | -2~6层6站,其中4~5层不停 | 32 |
| 11 | DT-11 | 无机房货梯 | 1 | 1.50 | 1050 | 中分 900X2100 | -1~2层3站 | 11 |

| 梯号 | DT01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 小机房乘客电梯（无障碍） |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.75 m/s | 1050 kg | 15层 / 13站 / 13门 |  | 2200mm*2100mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 61000 mm | 4830 mm | 1900 mm | 顶置 | 8750mm*5000mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 三台群控 （DT01、DT02、DT03） | 1600mm*1500mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿门 前壁、两侧壁、后左/后右壁为304发纹不锈钢 后中壁为镜面不锈钢 豪华吊顶（LED照明） 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 电梯空调 残疾人操纵箱（盲文按钮） 三壁发纹不锈钢扶手 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆 轿内语音报停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

附表一：

| 梯号 | DT02、DT03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 小机房乘客电梯 |  |  |  | 台数 | 2 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.75 m/s | 1050 kg | 15层 / 13站 / 13门 |  | 2200mm*2100mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 61000 mm | 4830 mm | 1900 mm | 顶置 | 8750mm*5000mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 三台群控 （DT01、DT02、DT03） | 1600mm*1500mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT04 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 小机房乘客电梯（无障碍） |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 2.5 m/s | 1050 kg | 19层 / 7站 / 7门 |  | 2200mm*2300mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 77000 mm | 5630 mm | 1900 mm | 顶置 | 3800mm*3426mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900*2100 | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1600mm*1500mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿门 前壁、两侧壁、后左/后右壁为304发纹不锈钢 后中壁为镜面不锈钢 豪华吊顶（LED照明） 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 电梯空调 残疾人操纵箱（盲文按钮） 三壁发纹不锈钢扶手 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆 轿内语音报站停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT05 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 消防电梯兼货梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 2.5 m/s | 1050 kg | 19层 / 19站 / 19门 |  | 2300mm*2200mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 77000 mm | 5630 mm | 1900 mm | 顶置 | 2300mm*5050mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900*2100 | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1600mm*1500mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆 延长开门时间停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT06 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 小机房乘客电梯（无障碍） |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.5 m/s | 1350 kg | 6层 / 4站 / 4门 |  | 2500mm*2400mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 24000 mm | 5330 mm | 1900 mm | 顶置 | 4800mm*3800mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 1100mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 2000mm*1500mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿门 前壁、两侧壁、后左/后右壁为304发纹不锈钢 后中壁为镜面不锈钢 豪华吊顶（LED照明） 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 电梯空调 残疾人操纵箱（盲文按钮） 三壁发纹不锈钢扶手 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆 轿内语音报站停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT07 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 无机房乘客电梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.5 m/s | 1350 kg | 7层 / 7站 / 7门 |  | 2200mm*2700mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 28000 mm | 4830 mm | 1900 mm | 无机房 | - |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 1000mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1400mm*2200mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT08 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 无机房乘客电梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.5 m/s | 825 kg | 4层 / 4站 / 4门 |  | 2000mm*2000mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 15000 mm | 6480 mm | 1900 mm | 无机房 | - |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1350mm*1400mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT09 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 货梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.0 m/s | 2000 kg | 2层 / 2站 / 2门 |  | 2600mm*3000mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 5600 mm | 7230 mm | 1600 mm (底坑悬空) | 顶置 | 3500mm*6300mm |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 旁开门 | 1400mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1600mm*2400mm*2200mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | / |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 LED照明电梯空调 操纵箱（点阵数显，发纹不锈钢面板） 花纹钢地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 微动平层（提升高≥45M） 延长开门时间 故障低速自救 泊梯 故障自动检测 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 开门时间自动控制 待机定期自检 对讲机通讯 轿厢照明自动控制 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 消防迫降 停车非门区提示 安全触板保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 无机房乘客电梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.5 m/s | 1050 kg | 8层 / 6站 / 6门 |  | 2100mm*2300mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 32000 mm | 48300 mm | 1650mm | 无机房 | - |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1400mm*1700mm*2600mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | 门机、光幕、主板、安全钳、限速器 |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 一体化操纵箱 15寸液晶显示屏 大理石地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

| 梯号 | DT11 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 货梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 载重量 | 停站数 |  | 井道平面尺寸 |  |  |
| 1.5 m/s | 1050 kg | 3层 / 3站 / 3门 |  | 23100mm*2400mm |  |  |
| 提升高度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 机房位置 | 机房尺寸 |  |  |
| 32000 mm | 48300 mm | 1650mm (底坑悬空) | 无机房 | - |  |  |
| 开门方式 | 开门尺寸 | 驱动方式 | 控制方式 | 轿厢内尺寸 |  |  |
| 中分门 | 900mm*2100mm | 微机控制变 压变频调速 | 单控 | 1600mm*1400mm*2300mm |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB7588《电梯制造与安全规范》 GB10058《电梯技术条件》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 厅门 | 门套 | 厅外指层器 |  | 进口部件 |  |  |
| 各层发纹不锈钢 | 各层304发纹不锈钢小门套 | 液晶显示，304发纹不锈钢面板，盲文按钮 |  | / |  |  |
| 轿厢 内部 | 304发纹不锈钢轿厢 豪华吊顶（LED照明）电梯空调 操纵箱（点阵数显，304发纹不锈钢面板） 花纹钢地板 |  |  |  |  |  |
| 电梯标准功能 | 全集选控制运行 轿厢风扇的自动控制 故障自动存储 轿顶检修操作 轿内慢车运行功能 反向内指令自动消除 轿内检修操作 故障低速自救 门过载保护 轿内慢速运行功能 开门时间自动调整 开关门时间异常保护 起动补偿 开门时间自动控制 待机定期自检 满载直驶 泊梯 对讲机通讯 超速电气保护 电动机过热保护 警铃报警联络 超速机械保护 运行次数显示 开门时间异常自动校正 超载保护 停电应急照明 层高自测定 超载报警 防迫降 抗电磁干扰功能 光幕保护 电动机空转保护 开门异常自动选层 无呼自返基站 停车非门区提示 无效内指令自动取消 轿厢照明自动控制 故障自动检测 门停止运行功能 底坑对讲机通讯功能 同步电机磁极码静态测试 |  |  |  |  |  |
| 选配 功能 | 消防员专用功能 五方通话 预留视频电缆停电自动平层装置 |  |  |  |  |  |

扶梯（详细技术参数见附表二）：

| 序号 | 扶梯编号 | 扶梯类型 | 数量 （台） | 速度 （m/s） | 提升高度 （mm） | 倾斜角度 (°) | 梯级宽度 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FT01-01 （室内、微机变频） | 双梯并列放置 （水平级数 2级） | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |
| 2 | FT01-02 （室内、微机变频） |  | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |
| 3 | FT01-03 （室内、微机变频） | 双梯并列放置 （水平级数 2级） | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |
| 4 | FT01-04 （室内、微机变频） |  | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |
| 5 | FT01-05 （室内、微机变频） | 双梯并列放置 （水平级数 2级） | 1 | 0.5 | 4000 | 35 | 802 |
| 6 | FT01-06 （室内、微机变频） |  | 1 | 0.5 | 4000 | 35 | 802 |
| 7 | FT02 （室内、微机变频） | 单梯(上) （水平级数 2级） | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |
| 8 | FT03 （室内、微机变频） | 单梯(上) （水平级数 2级） | 1 | 0.5 | 5000 | 35 | 802 |

附表二：

| 梯号 | FT01-1，FT01-2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 室内自动扶梯 |  |  |  | 台数 | 2 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 梯级宽度 | 提升高度 |  | 底坑尺寸 |  |  |
| 30 m/min | 802 mm | 5000 mm ( 1F-2F) |  | 4400mm*2780mm*1150mm |  |  |
| 水平级数 | 倾斜角度 | 投影长度 | 机房位置 | 主驱动 |  |  |
| 2 | 35° | 11950 mm | - | 高效率的斜齿减速机 节能30% |  |  |
| 使用环境 |  | 驱动方式 |  | 控制方式 |  |  |
| 室内 |  | 微机变频调速 |  | 钥匙开关操作，可反转 |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 护栏 | 扶手带 | 扶手架 | 围裙板 | 内外盖板 | 梳齿 |  |
| 透明钢化玻璃 | 黑色合成橡胶 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 合成树脂 |  |
| 楼层板 |  | 踏板、踢板 |  | 安全边界 |  |  |
| 铝合金 |  | 不锈钢 |  | 四周黄色安全分界线 |  |  |
| 电梯标准功能 | 1.梯级链安全装置 2.驱动链断链安全装置 3.梳齿板安全装置 4.扶手带进出口安全装置 5.梯级下陷安全装置 6.扶手带速度检测装置 7.梯级缺失监测装置 8.楼层板安全装置 9.制动器释放监测装置 10.裙板防夹装置（裙板毛刷） 11.超速、欠速及逆转安全保护 12.急停装置 13.过载/欠相/反相保护装置 14.控制柜重要部件故障检测 15.安全制动距离保护 16.紧急制动安全钳 17.故障报警 18.故障记录 19.无线遥监 20. 安全电路 21.润滑装置（非自动） 22.无人乘坐低速运行 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无中间支承含扶梯桁架外包板，采用304不锈钢外包板（厚度1.0mm） |  |  |  |  |  |

| 梯号 | FT01-3，FT01-4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 室内自动扶梯 |  |  |  | 台数 | 2 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 梯级宽度 | 提升高度 |  | 底坑尺寸 |  |  |
| 30 m/min | 802 mm | 5000 mm (2F-3F) |  | 宽度2780mm |  |  |
| 水平级数 | 倾斜角度 | 投影长度 | 机房位置 | 主驱动 |  |  |
| 2 | 35° | 11950 mm | - | 高效率的斜齿减速机 节能30% |  |  |
| 使用环境 |  | 驱动方式 |  | 控制方式 |  |  |
| 室内 |  | 微机变频调速 |  | 钥匙开关操作，可反转 |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 护栏 | 扶手带 | 扶手架 | 围裙板 | 内外盖板 | 梳齿 |  |
| 透明钢化玻璃 | 黑色合成橡胶 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 合成树脂 |  |
| 楼层板 |  | 踏板、踢板 |  | 安全边界 |  |  |
| 铝合金 |  | 不锈钢 |  | 四周黄色安全分界线 |  |  |
| 电梯标准功能 | 1.梯级链安全装置 2.驱动链断链安全装置 3.梳齿板安全装置 4.扶手带进出口安全装置 5.梯级下陷安全装置 6.扶手带速度检测装置 7.梯级缺失监测装置 8.楼层板安全装置 9.制动器释放监测装置 10.裙板防夹装置（裙板毛刷） 11.超速、欠速及逆转安全保护 12.急停装置 13.过载/欠相/反相保护装置 14.控制柜重要部件故障检测 15.安全制动距离保护 16.紧急制动安全钳 17.故障报警 18.故障记录 19.无线遥监 20. 安全电路 21.润滑装置（非自动） 22.无人乘坐低速运行 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无中间支承含扶梯桁架外包板，采用304不锈钢外包板（厚度1.0mm） |  |  |  |  |  |

| 梯号 | FT01-5，FT01-6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 室内自动扶梯 |  |  |  | 台数 | 2 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 梯级宽度 | 提升高度 |  | 底坑尺寸 |  |  |
| 30 m/min | 802 mm | 4000 mm (3F-4F) |  | 宽度2780mm |  |  |
| 水平级数 | 倾斜角度 | 投影长度 | 机房位置 | 主驱动 |  |  |
| 2 | 35° | 10530 mm | - | 高效率的斜齿减速机 节能30% |  |  |
| 使用环境 |  | 驱动方式 |  | 控制方式 |  |  |
| 室内 |  | 微机变频调速 |  | 钥匙开关操作，可反转 |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 护栏 | 扶手带 | 扶手架 | 围裙板 | 内外盖板 | 梳齿 |  |
| 透明钢化玻璃 | 黑色合成橡胶 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 合成树脂 |  |
| 楼层板 |  | 踏板、踢板 |  | 安全边界 |  |  |
| 铝合金 |  | 不锈钢 |  | 四周黄色安全分界线 |  |  |
| 电梯标准功能 | 1.梯级链安全装置 2.驱动链断链安全装置 3.梳齿板安全装置 4.扶手带进出口安全装置 5.梯级下陷安全装置 6.扶手带速度检测装置 7.梯级缺失监测装置 8.楼层板安全装置 9.制动器释放监测装置 10.裙板防夹装置（裙板毛刷） 11.超速、欠速及逆转安全保护 12.急停装置 13.过载/欠相/反相保护装置 14.控制柜重要部件故障检测 15.安全制动距离保护 16.紧急制动安全钳 17.故障报警 18.故障记录 19.无线遥监 20. 安全电路 21.润滑装置（非自动） 22.无人乘坐低速运行 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无中间支承含扶梯桁架外包板，采用304不锈钢外包板（厚度1.0mm） |  |  |  |  |  |

| 梯号 | FT02 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 室内自动扶梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 梯级宽度 | 提升高度 |  | 底坑尺寸 |  |  |
| 30 m/min | 802 mm | 5000 mm (2F-3F) |  | 宽度1390mm |  |  |
| 水平级数 | 倾斜角度 | 投影长度 | 机房位置 | 主驱动 |  |  |
| 2 | 35° | 11950 mm | - | 高效率的斜齿减速机 节能30% |  |  |
| 使用环境 |  | 驱动方式 |  | 控制方式 |  |  |
| 室内 |  | 微机变频调速 |  | 钥匙开关操作，可反转 |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 护栏 | 扶手带 | 扶手架 | 围裙板 | 内外盖板 | 梳齿 |  |
| 透明钢化玻璃 | 黑色合成橡胶 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 合成树脂 |  |
| 楼层板 |  | 踏板、踢板 |  | 安全边界 |  |  |
| 铝合金 |  | 不锈钢 |  | 四周黄色安全分界线 |  |  |
| 电梯标准功能 | 1.梯级链安全装置 2.驱动链断链安全装置 3.梳齿板安全装置 4.扶手带进出口安全装置 5.梯级下陷安全装置 6.扶手带速度检测装置 7.梯级缺失监测装置 8.楼层板安全装置 9.制动器释放监测装置 10.裙板防夹装置（裙板毛刷） 11.超速、欠速及逆转安全保护 12.急停装置 13.过载/欠相/反相保护装置 14.控制柜重要部件故障检测 15.安全制动距离保护 16.紧急制动安全钳 17.故障报警 18.故障记录 19.无线遥监 20. 安全电路 21.润滑装置（非自动） 22.无人乘坐低速运行 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无中间支承含扶梯桁架外包板，采用304不锈钢外包板（厚度1.0mm） |  |  |  |  |  |

| 梯号 | FT03 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯名称 | 室内自动扶梯 |  |  |  | 台数 | 1 |
| 规格参数 |  |  |  |  |  |  |
| 额定速度 | 梯级宽度 | 提升高度 |  | 底坑尺寸 |  |  |
| 30 m/min | 802 mm | 5000 mm (1F-2F) |  | 宽度1390mm |  |  |
| 水平级数 | 倾斜角度 | 投影长度 | 机房位置 | 主驱动 |  |  |
| 2 | 35° | 11950 mm | - | 高效率的斜齿减速机 节能30% |  |  |
| 使用环境 |  | 驱动方式 |  | 控制方式 |  |  |
| 室内 |  | 微机变频调速 |  | 钥匙开关操作，可反转 |  |  |
| 电源要求 |  |  | 制作标准 |  |  |  |
| 动力电源：AC 380V 3相 50Hz 独立地线 照明电源：AC220V 单相 50Hz |  |  | GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 |  |  |  |
| 配置 |  |  |  |  |  |  |
| 护栏 | 扶手带 | 扶手架 | 围裙板 | 内外盖板 | 梳齿 |  |
| 透明钢化玻璃 | 黑色合成橡胶 | - | 不锈钢 | 不锈钢 | 合成树脂 |  |
| 楼层板 |  | 踏板、踢板 |  | 安全边界 |  |  |
| 铝合金 |  | 不锈钢 |  | 四周黄色安全分界线 |  |  |
| 电梯标准功能 | 1.梯级链安全装置 2.驱动链断链安全装置 3.梳齿板安全装置 4.扶手带进出口安全装置 5.梯级下陷安全装置 6.扶手带速度检测装置 7.梯级缺失监测装置 8.楼层板安全装置 9.制动器释放监测装置 10.裙板防夹装置（裙板毛刷） 11.超速、欠速及逆转安全保护 12.急停装置 13.过载/欠相/反相保护装置 14.控制柜重要部件故障检测 15.安全制动距离保护 16.紧急制动安全钳 17.故障报警 18.故障记录 19.无线遥监 20. 安全电路 21.润滑装置（非自动） 22.无人乘坐低速运行 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无中间支承含扶梯桁架外包板，采用304不锈钢外包板（厚度1.0mm） |  |  |  |  |  |

  - 供货范围：

1.按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备，投标人投标时必须提供覆盖投标电

梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容：

（1）国家认可的专业检测机构出具的整梯型式试验报告或整梯型式试验合格证书；

（2）曳引机的型式试验报告或型式试验合格证书；

（3）限速器、安全钳、缓冲器的型式试验报告或型式试验合格证书；

（4）门锁系统的型式试验报告或型式试验合格证书；

（5）控制柜的型式试验报告或型式试验合格证书。

2.除按各电梯规格和技术要求提供电梯成套设备以外，供货还应包括如下内容：

（1）每台电梯在机房的控制柜及控制柜至电源开关之间的电缆及管槽。

（2）井道应按有关规定装永久性照明灯和检修插座及爬梯。

（3）机房的曳引机承重梁。

（4）五方对讲系统(轿厢、机房、管理中心。从电梯机房到大楼消防控制中心的系统所

需的所有通信线、管槽由其他专业单位提供并敷设；该系统所需的呼叫对讲机（包括呼叫对讲主机）、在井道、机房内所有通信线、管槽等由电梯供货商提供并敷设，并在机房预留接口，电梯供应商无条件配合相关专业单位的施工。呼叫对讲主机安装在大楼消防控制中心的集中控制台内。

（5）所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制中心发出的电

梯迫降首层指令。接受消防迫降指令后，电梯停于首层；同时电梯控制箱向消防控制系统提供一个电梯已停于首层的反馈信号。对于消防电梯，此时消防人员通过敲碎安装于首层正对消防电梯墙面上的消防电梯破玻按钮后，消防电梯可以转供消防人员使用。

（6）“手机信号接入功能”，由通信运营单位完成此功能，电梯承包商负责开孔，并联

系和配合手机信号运营商的安装接线等工作。

（7）安装需要的所有的预埋件、材料由电梯供货单位负责，预埋件施工由主体土建承包

单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。调试验收前的电梯保管由电梯供货单位负责。

（8）门洞填塞、地坎填塞、控制按钮处、控制柜安装处和底坑等土建施工工程（包括所

有需要的砂浆、水泥等材料）由主体土建总承包单位负责，电梯供货单位承担监督、检查、验收责任。

（9）电梯安装调试所需的各种设备、材料等，包括钢制牛腿，包括调试时使用的从施工

电源接至机房内电梯电源配电箱的临时电缆、线缆。安装调试用的临时电源线缆由中标人负责提供、施工并负责在调试后拆除回收。

（10）在控制柜内除留有本地使用接口外还需留有连接至 BAS 系统的接口。中标人负责无条件配合安防系统供货商的施工。

（11）提供 BAS 接口，接口要求是一个开放的网关接口，开放协议及数据格式，可视需要与大楼监控系统相联，中标人负责无条件配合。

  - 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及

任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

  - 请各投标人以清单、并按招标文件的要求进行完整的报价，不得有缺漏项。每一项

目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

  - 除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中

的价格均包括(但不限于)完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、安全防护文明施工措施费、管理费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。报价不包含中标人在施工现场使用的水、电、设备所产生的费用，该部分费用由中标人自行解决。

  - 除非采购人同意的设计变更造成项目内容变化，否则，在合同执行期间中标人不得

要求调整或改变任何单价及费用。当设计变更发生时，中标人可根据实际完成的货物提出变更要求，经采购人核实后进行调整。但相应的项目综合单价、材料价格及有关费用不变（中标价没有适用或类似于变更的综合单价，由中标人与采购人根据有关规定协商确定综合单价），变更的合同价款最终以工程结算时，采购人委托的相关部门或机构审定的结果为准。当发生下列情况时，综合单价以及结算造价按以下规定调整：设计变更、现场签证：当设计变更或现场签证发生时，须经采购人核实后进行调整，相应的工程综合单价不变；如货物清单中有类似项目的，单价参考类似项目成交单价；如货物清单中没有类似项目的，则参考广东省相应的建设工程计价依据（无法套用计价依据的由双方协商确定），并结合施工时期相对应的建设主管部门发布的人工、机械参考价和市场价确定清单单价，并按成交下浮率i(i=1-成交价/项目控制价)下浮后作结算依据。政府部门批准调整的行政事业性收费、税收调整，措施项目费及非实体工程费用一律不作调整，作费用包干处理。

- 项目详细商务要求

    - 项目控制金额上限：￥6,895,933.32元，其中垂直电梯控制金额上限：￥4,504,600.00元，扶梯控制金额上限：￥2,391,333.32元，投标报价若超过项目控制金额上限的，将被视为无效投标。

    - 报价要求：

- 报价方式为广东省佛山市整体项目包干价。

- 报价中必须包含运至工地现场的电梯本体及其相关设备和控制设备费用、包装费、运输费、保险费、装卸费、现场保管仓储费、文明施工费、现场吊装及搭棚费、现场电梯设备安装费、增值税、商业税、技术培训费、调试及验收全过程发生的所有费用（包括吊装、就位、报装、检测费用、使用证等）、进口件海关税及安装完毕后的首次检测费用、质保期内电梯保修的费用、电梯轿厢至电梯机房的连线、电梯机房至采购人监控室之间的连线（包括线材和布线）、合同实施过程中的应预见和不可预见费用等。

- 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：（1）货物及服务的价格；（2）货物及服务的标准附件；（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）包括工程施工、安装费用。

- 投标人必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用（非本项目要求的其它内容除外）。

- 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

    - 交货期：中标人在收到采购人开出的开工通知书后30天内完成供货，60天内全部安装调试完毕，安装调试完成后15天内通过当地质量技术监督部门验收合格并取得验收合格证书。

    - 交付及安装地点：采购人（用户）指定地点。

    - 验收要求：

- 交货前，中标人向采购人递交验收申请书；货物到达采购人指定地点，中标人应自行完成安装调试工作，货物安装调试完成后 5 个工作日内，由中标人、采购人和相关部门共同验收并出具验收报告。中标人须提交完整的符合要求的竣工资料并完成竣工验收，在完成竣工验收后15日内到有关行政主管部门办理验收备案手续；完成竣工验收后30日内提交结算书。验收交付前的保管安全责任由中标人承担。

- 货物验收时，中标人必须向采购人验收小组提供货物的配置清单、合格证及相关检测证明资料供采购人验收。

- 验收费用：投标人须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

    - 项目验收依次序对照执行标准为：①符合中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关的具体标准）和现行的施工验收规范；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③符合招标文件的工程技术指标及各项要求；④工程设计文件及施工图纸。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

    - 质保期及售后服务要求：

- 质保期：2年；保修期自竣工验收签字并取得行政主管部门颁发的合格证之日起计，在保修期内一切维护保养和因施工质量而造成返修，其费用由中标人负责。保修期内中标人应提供免费上门服务，接到采购人维修通知后，应在2小时内到达现场，以了解具体保修情况。中标人须安排一个月不少于1次的电梯安全监测且每次监测的人员安排不得少于2人。

- 维修响应：处理问题及响应时间：电话响应时间要求为7*24小时，中标人在接到采购人处理问题通知后2小时内到达采购人指定现场，24小时内解决故障。如24小时内不能解决故障，中标人需提供相同档次备用设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。

- 任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。

- 质保期外，在同等条件采购人优先选择中标人为维修、保养、备件、换件的供应商。若采购人最终选择中标人为维修、保养、备件、换件的供应商的，中标人应确保能于质保期外提供收费上门服务，服务形式和服务内容与质保期内保持一致。

    - 付款方式：

  - 合同签订后，中标人在递交履约担保金之日起三十天内,采购人在收到中标人收款

发票后支付合同总价10%作为预付款；

  - 发出开工通知之日起三十天内，采购人在收到中标人收款发票后支付至合同总价

30%；

  - 交货并货物验收合格后，采购人在收到中标人收款发票后支付至合同总价的60%；

  - 安装，调试完毕并取得佛山市质量技术监督局部门发出的验收合格证，项目结算后，

采购人在收到中标人收款发票后支付至结算价的97%；

  - 中标人在质保期满后15个工作日内提供收款发票，采购人在收到发票后支付剩余

结算价3%，此时全部款项已支付完毕。

  - 按合同支付款项前，中标人必须先向采购人提供与支付金额相符的有效专用增值税

发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致（中标人如为非佛山市企业的，中标人应严格按税收政策规定，向项目所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取采购费用时，中标人需向采购人提供项目所在地税款缴纳凭证及发票，否则采购人有权拒绝支付采购费用）。

  - 支付款项前，供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效专用增值税发票，

且收款方、出具发票方、合同供应商均必须与中标人名称一致。

  - 付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。

    - 本项目主体部分，中标人不得分包或转包。否则，采购人有权单方面终止合同，并

令其立即退场，项目施工由采购人另行处理，并由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

    - 安装调试

1.人员及工作要求：中标供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

2.前提要求：中标供应商应提交详细安装进度表。

3.安装工具：安装所需工具设施物料由中标供应商自备、自费运到现场，完工后自

费搬走。

4.调试：按国家相关验收规范进行。

5.其他：设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标供应商负责，但必须在采

购人指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

    - 其他要求：

1.施工期间，中标人须严格遵守采购人单位的管理规章制度，服从采购人管理要求。中标人进场施工期间，须对施工工具、材料等进行严格管理，并按采购人要求进行搬运和存放。

2.施工期间，中标人用于本项目的所有材料须经采购人、监理单位、设计单位确认，方可用于进场施工，其中主材部门须由中标人提供材料样板，样板经确认后材料方可进场。如因中标人擅自使用材料导致的实施效果不达标或不满足设计及施工要求，相关责任由中标人承担，中标人须无条件返工并赔偿采购人的相关损失。

3.施工期间，如主体工程需要中标人协助解答相关技术参数的问题，中标人须义务配合。

2.13违约责任：

- 中标人在收到采购人开出的开工通知书后未能按时供货的，每逾期一天处以1万元的违约金，以此类推，违约金在结算时直接扣除；

- 中标人未能按时完成货物安装调试的，每逾期一天处以1万元的违约金，以此类推，违约金在结算时直接扣除。若违约金额达到合同金额的20%时，采购人有权终止合同；

- 中标人未能在安装调试完成后15天内通过当地质量技术监督部门验收合格并取得验收合格证书的，每逾期一天处以2万元的违约金，以此类推，违约金在结算时直接扣除，采购人有权终止合同。

- 采购人对本主体项目及本项目召开的所有会议，中标人的项目负责人必须到场，否则，缺席一次扣除合同价的万分之一；如中标人每月指派特定人员进行电梯安全监测次数少于1次的，每次扣除合同价的万分之一；如中标人每月指派特定人员进行电梯安全监测人数少于2人的，每次扣除合同价的万分之一。

2.14履约保证金：

（1）履约担保提交的期限：中标人必须按要求向采购人提交履约担保金后，采购人才向中标人支付预付款，否则采购人有权视为中标人放弃其中标资格；

（2）履约保证金金额：中标金额的8%；

（3）方式：采用现金担保或银行保函形式；

（4）履约担保期限：自采购人与中标人签订的合同生效之日起两年；

（5）退还说明：中标人能按照招标文件及合同书要求完成项目全部内容，且佛山市质量技术监督局部门发出的验收合格证后1个月内，采购人在扣除违约金后将履约保证金无息退还中标人。

（6）若合同期延长，中标人须在收到招标人的通知后15个工作日内办理续保手续。

- 第三部分  投标人须知

- 一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 招标文件的澄清 | - 采购人不统一组织答疑会 - 投标人质疑期限：在投标截止日期前15日 - 采购人澄清、修补或答疑期限：在投标截止日期前15日 |
|  | 投标文件的递交 | 投标人应凭以下资料递交投标文件（加盖投标人法人公章），否则，采购代理机构将有权拒收： - 法定代表人/负责人资格证明书 原件； - 法定代表人授权书 原件【若法定代表人亲临现场参与投标的，则不须提供】； - 法定代表人或授权代表本人身份证 原件。 |
|  | 投标文件递交数量 | - 《投标文件》密封包：一份【内含《投标文件》1份正本和5份副本】； - 唱标信封密封包：一份【内含《投标报价汇总表》原件1份，《退还投标保证金声明》原件1份，投标文件电子光盘1份】。 |
|  | 投标文件的制作要求及密封要求 | 1）《投标文件》由资格性文件、评审内容索引、商务部分、技术部分、价格部分及其他文件共六部分组成，并将上述六部分内容装订为一册。 2）《投标文件》的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人法人公章。 3）唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章。“电子文档”（光盘）表面须标明投标人名称，并加盖公章，密封于唱标信封之内。 4）所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。 |
|  | 投标有效期 | 递交投标文件截止日后90天内有效， 中标单位的有效期延续到项目验收之日 |
|  | 评标方法 | 综合评分法 |
|  | 中标服务费 支付方式 | 中标服务费由中标人在领取《中标通知书》原件时,向采购代理机构一次性支付。 |
|  | 中标服务费 收费标准 | 由中标人在领取《中标通知书》原件时向采购代理机构一次性支付，中标服务费收费标准参照国家计委颁布的«招标代理服务收费管理暂行办法»（计价格[2002]1980号）中货物类收费标准执行。 |

- 二、总则及概念释义

- 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目内容及相关伴随服务。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

- 招标适用法律：本次招标参照的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《广东省实施＜中华人民共和国政府采购法＞办法》及政府其他相关法规。

- 本《招标文件》使用的词语有如下定义：

- “采购人”系指佛山市南海奇达物业投资有限公司。他是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方(用户)的主体承担质疑回复、履行合同义务、验收与评价等义务。

- “采购代理机构”系指广东隆兴合工程咨询有限公司，是整个采购活动的组织者，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权。采购代理机构不以任何身份出任评委会成员。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人。

- “中标人”系指由评标委员会按本《招标文件》所列述的相关标准，评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人。

- “评标委员会（评审小组）” 系指依法组建，负责本次招标的评标工作小组。

- “甲方”系指在合同条款中指明的采购人。

- “乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体。

- “招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件。

- “投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件。

- “书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

- “合同”系指由本次采购所产生的合同或合约文件。

- “日期”、 “天数”、 “时间”在无特别说明时系指公历日及北京时间。

- “货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足政府采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

- “轻微偏离”系指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。它包括负偏离（劣于）和正偏离(优于)。

- “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

- 合格的投标人：

- 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，依循正当途径通过采购代理机构的资格登记审查后获取本招标文件，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求，投标人参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。若投标人未符合上述条件的，其投标将被视为无效。

- 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：①县级以上行政机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚除外；②各级司法机关对投标人或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。投标人若被发现在参加本次投标之前三年内具有重大违法记录的（含其授权服务的子公司、分公司等），将取消其投标资格，并按有关规定从重处理。

- 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

  - 彼此存在投资与被投资关系的；

  - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

- 投标人获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标人的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。不合格的投标人、相关的货物、工程和伴随服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

- 知识产权：投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。否则，中标人须承担由此而引起的一切责任和费用。

- 投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标所涉及的一切费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

- 纪律与保密事项：

- 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

- 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

- 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评比阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

- 中标确定后，采购人或采购代理机构不对未中标的投标人就评审过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标的投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 勘探现场及咨询答疑会：

- 投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。

- 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

- 若项目不集中统一举行现场勘探时，投标人可自行组织考察现场，因此而产生的费用由投标人自己承担。

- 三、招标文件说明

- 招标文件的构成

- 本招标文件是采购人作为阐明所需采购的项目内容及相应的伴随服务的基本要求，招标文件、投标文件、评标结果、合同书和相关承诺确认文件均作为任何一方当事人履约的重要依据。

- 本招标文件由刻录电子文档光盘和纸质图纸文件制作，两种介质的文件内容均为一致且具有同等效力，它由：① 投标邀请函、② 采购项目内容、③ 投标人须知、④ 合同书范本、⑤ 投标文件格式共五部分组成。

- 投标人应仔细阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。按照招标文件的要求编制投标文件和提交全部资料，并对招标文件提出的实质性和条件作出响应。

- 对《招标文件》中所要求的各项条款，如无特别说明，均适用于各个独立分包。

- 对《招标文件》中各类参数、条款为不可负偏离的重要参数要求，在投标响应中须完全实质性响应，若其中一项出现劣性负偏离时将作无效投标处理。

- 本文中涉及具体型号、产地的产品，仅作为项目质量水平与设备配置的性价比基准，投标人可以此作参考，在不低于此基准且评委会可合理接受的前提下，投标人可以同档次或更优的同类产品替代。

- 投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

- 投标人对本招标文件如有疑问，请按投标邀请函载明的地址以书面形式【包括信函或传真等（应加盖公章），下同】向采购代理机构提出澄清要求, 采购代理机构对在递交投标文件截止时间十五日前收到的任何澄清要求以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问，采购代理机构可不予答复。

- 根据需要，采购代理机构和采购人在收到投标人递交的书面疑问或澄清要求后，将以书面形式解答或通知本项目的所有投标报名人。答疑或澄清文件将作为招标文件的组成部分，如与招标文件的内容不一致的，应以答疑或澄清文件的内容为准。

- 投标人在规定的时间内，未对发布的澄清内容或答疑内容作出回复时，采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

- 招标文件的修改

- 在递交投标文件截止日期前的任何时候，无论何故，采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行修改。

- 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式（应加盖公章）向采购代理机构确认，逾期不提交书面确认的，视为已确认。

- 必要时，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

- 四、投标文件说明

- 原则

- 投标文件应突出重点，精简扼要。所提供的资料必须符合诚实信用、客观真实的原则，对弄虚作假或违背诚信的违法行为，应自行承担相应的后果及法律责任。

- 无论采购结果如何，投标人自行承担因参加本次投标而发生的一切费用。

- 投标文件的组成与制作要求

- 投标文件由① 资格性文件、② 评审内容索引、③ 商务部分、④ 技术部分、⑤ 价格部分 ⑥ 其他文件共六部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求统一编制。

- 若投标人同时投两个或以上分包时，投标文件须按分包独立制作，即递交投标文件时，每个分包均须按其内容，提供一套独立包装的投标文件。

- 一般情况下，投标人应以A4版面统一编制《投标文件》，若涉及图纸编制，或有特殊需要而采用A3或其它版面编制时，投标人应自行将不同版面的页面折叠为A4版面。《投标文件》的电子文档应采用Microsoft word格式 或 PDF格式制作，图形文件采用AutoCAD的DWG格式或 PDF格式，图片采用JPG的文件格式制作，并统一刻录在一份光盘内。

- 投标文件递交的内容和数量详见《投标须知前附表》要求。

- 投标文件的制作以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容须附有中文译注，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件所使用的公章必须为企事业法人公章，且与投标人名称一致，不能以其他业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

- 投标文件自制部分必须打印（副本文件可由正本文件复印而成），每份内页须按序加注页码，且须准确与《投标文件》目录相对应，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由投标人自行承担。

- 任何行间插字、涂改和增删（如有）必须由投标人代表签字确认并加盖投标人法人公章后方为有效。

- 投标文件的【正本】及所有【副本】的封面及骑缝均须加盖投标人法人公章。

- 投标文件应包含正本、副本、唱标信封和相对应的电子文档，唱标信封必须与投标文件【正、副本】分开单独密封，并应在规定时间内同时递交，每份密封文件应在封口处加盖投标人公章，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样，“电子文档”（光盘）表面须标明投标人名称，并加盖公章。一旦正本和副本及电子文档内容有差异，均以正本为准。

- 所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面”格式填写标贴。

- 采购代理机构拒绝接受投标的情形：

- 以电报、电话传真形式投标；

- 密封、数量、规格、册装不合要求或逾期提交的投标文件；

- 未按要求报名 或已报名但不按时交纳足额投标保证金。

- 投标人授权代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

- 投标报价

- 本次招标必须对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其报价无效。

- 投标总价是以投标人可独立履行本项目合同义务，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标总价之内。

- 对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。对耗材、常用配备件、工具、相关伴随服务等附属内容须详列清单。

- 招标文件没有列明或包含的内容及费用，投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。

- 合同项下，采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价，且未计入投标总价内的，评审时，将被视为存在第二报价方案，投标人的报价将被认作无效。

- 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标总价在投标时间截止后至有效期截止前为固定不变价，投标人不得以任何理由予以变更。此报价将作为评审的重要依据之一，但并不是确定中标人的唯一依据。

- 本次招标实行“最高限价（项目控制金额上限）”制度。投标人的投标报价高于最高限价（项目控制金额上限）的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

- 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。投标报价提出有折扣优惠者，以折扣后的最终优惠价为准。对含糊不清或不确定的报价将视为无效投标。

- 投标报价勘误修正准则：

- 开标（唱标）内容与投标文件对应内容不一致，均以开标（唱标）内容为准。正本和副本之间内容有差异，以正本为准。纸质版与电子版之间内容有差异的，以纸质版为准；

- 投标文件中如出现两个或两以上不相同的投标总价，以投标报价汇总表中的报价为准；

- 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

- 投标报价汇总表与各分项明细报价表或其它相关子项报价表的报价不一致时，均以投标报价汇总表为准；

- 中文大写与小写数值标注价格不一致，以中文大写表示的报价为准。

- 对出现以上情况或因笔误而需修正任何报价时，均以评委会审定通过方为有效。

- 投标保证金

- 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

- 投标人应按招标文件要求交纳投标保证金，并确保投标保证金在规定时间内到账【以银行到账时间为准，汇错账号作废标处理】。投标保证金采用银行柜台、网上银行转账两种方式之一（保证金必须以本项目投标人的名义汇入）。提交保证金时应在用途栏注明本项目名称、项目编号及分包编号。投标人未按要求交纳投标保证金，其投标文件将作为无效予以拒绝。

- 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

  - 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

  - 投标文件中提供伪造、虚假的材料；

  - 在评标期间，使用不正当手段试图影响、改变评标结果；

  - 恶意串通或捏造事实，对其竞争对手进行诋毁、排挤、攻击；

  - 中标人在规定期限内未能根据《招标文件》要求或《中标通知书》的规定签订合同，或拒绝、拖延、没有完全履行投标承诺；

  - 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

  - 擅自将中标项目或主体关键性内容分包转让他人；

  - 获中标通知后，无法如期履行承诺按采购方的要求提供合法有效的重要证明材料原件。

  - 有违反国家有关法律法规的行为。

- 未中标的投标人的投标保证金，于中标公告发出后五个工作日内无息全额退还。

- 中标人的投标保证金将在其与采购人签定合同并经采购代理机构见证生效后无息全额退还；中标人逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。办理退还手续时应提供以下文件：

- 本项目中标合同；

- 本项目要求交纳中标服务费支付证明文件；

- 投标有效期

- 投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90天，中标单位投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人或采购代理机构同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

- 特殊情况下采购代理机构或采购人可于投标有效期期满前，要求投标人延长其投标文件有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，延长投标有效期的要求与答复均要求为书面形式。不同意该要求的投标人将视为自动放弃，其投标保证金将予以退还。

- 五、评标委员会的组成及评审程序

- 投标文件的递交及开标会

- 投标人代表应按《投标邀请函》所规定的时间和地点递交投标文件。

- 递交投标文件时间宣布截止后，采购代理机构将不接收任何投标文件。开标前由递交文件顺序的第一名和第二名投标人代表作为全体投标人推选的代表，将与监委代表（如有）共同对全部投标文件的密封情况进行当众检查，在确认全部文件均密封完好后再开启唱标信封进行开标。对于已开启拆封的投标文件，采购代理机构一概不予退回。

- 在评审过程中，若评委会认为必须临时召唤投标人授权代表进入评标现场时，则投标人授权代表必须在规定时间内到达评标现场处理评委会要求的相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表投标人的真实意愿和决定，并作为投标文件的补充内容，具有不可撤销更改的法律效力。对于缺席开标会或在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该投标人将被视为自动放弃投标资格或作无效投标处理。

- 评标委员会的组成及评审工作要求

- 采购代理机构根据项目的特点和专业技术要求依法组建评审委员会，其成员为五人或以上单数，由其他技术、经济等方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家于开标前一天在相关政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关招标投标规定。

- 评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或违反国家法律法规，采购代理机构可会同监委部门有权解散评标委员会，重新组织招标或评标，并依法追究有关人员的法律责任。

- 评审期间，采购人、评标委员会不得对招标文件中一些涉及竞争的公平、公正性重要内容进行现场临时修改调整，也不得单独与投标人进行联系接触。

- 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定和有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

- 评审流程及相关事项

- 评标方法：综合评分法，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，将推荐评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标程序：

- 对投标人的资格性检查：采购人或采购代理机构根据国家行业法规和本项目《招标文件》的规定，对照《招标文件》中“资格性文件清单”的内容和要求，以及关于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的内容进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。通过资格性检查，可初步判定投标人的投标文件是否符合招标文件的要求。对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作无效投标处理。

- 对投标人的符合性检查：评审小组对照本项目《招标文件》的要求，对通过资格性审查的投标人，审查投标文件的有效性、合理性、完整性、可行性等，综合评价其对招标文件内容的响应程度。具体应进行以下审查：

  - 投标文件的制作

  - 预算金额（项目控制金额上限）

  - 投标函（投标的有效期）

  - 交货期

  - 质保期

  - 报价项的完整性和合理性

  - 无招标文件规定的投标无效情况

注：上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理。

- 以上资格性检查和符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件，将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件，采购人和采购代理机构将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异，使之成为具有符合性的投标文件。对未能通过资格性检查和符合性的投标人，不进入下一阶段的详细评审。

- 细微偏差修正：细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。经评标委员会确认为具有符合性的投标文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

  - 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

  - 单价与数量（工程量）的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评委会认为单价有明显的错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

  - 分项报价累计与总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

注：按照上述修正调整后的内容经投标人确认后，对投标人起约束作用。经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝，并作无效投标处理。

- 详细评审，比较与评价：评委会横向对比各投标文件，重点对各投标文件的技术、商务方案进行评审和综合比较，并对照所公布的量化评分内容进行独立评分。对有效的报价则直接按换算公式折算成对应得分。

- 综合汇总及推荐中标候选人：综合汇总各投标人的得分情况后，以综合得分最高的前二名按顺序推荐为第一、第二中标候选人。

- 必要时评委会可临时召唤投标人进入评审现场，或以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明或提供相关证明材料。投标人须予以配合，并按要求于规定时间内响应评委会要求，但该过程中任何人不得以任何方式改变或撤销投标文件中任何实质性内容。

- 除非招标文件中有明确规定，评委会判断投标文件的有效性和响应情况，仅基于投标人所递交一切文件资料的真实表述，而不凭借其它未经核实的外部证据或传言。

- 废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

- 符合专业资格条件者或对招标文件作实质响应的有效投标人（通过资格性检查和符合性检查的投标人）不足三家；

- 投标人的报价均超过了采购预算或项目控制金额上限，且采购人不能接受；

- 采购过程出现影响公平竞争的违法、违规行为；

- 因重大变故，接主管部门通知本项目采购活动须即中止或取消。

符合第21.1-21.3条其中之一废标条件时，将择日重新组织招标，同时将废标理由和处理决定知会各相关投标人。

- 无效投标行为的认定

- 不符合《政府采购法》第二十二条对投标人参加政府采购活动应当具备的条件；

- 在近三年内参与政府采购活动中，出现被警告处罚等不良记录或正处于处罚期内；

- 投标主体不明确；不符合招标文件中合格投标人的相关规定；产品或服务不符合法定和约定的合格性标准要求；

- 未按招标文件要求盖章、签字的

- 投标文件提供虚假材料的，或以假借、挂靠他人名义或用串谋等不正当手段、形式参与投标，违反了诚实信用、公平竞争原则；

- 独立投标人之间存有利益共享、虚假竞争的同盟关系；

- 投标人未如期提交投标保证金或金额不足，投标及报价有效期不符合要求；

- 投标文件逾期提交或制作严重不符合要求，无效的印章、签字，不按要求提供重要的样板、物证和资料；

- 如需递交原件审查时，投标人未能提有效原件的，或提交的原件与复印件不一致的；

- 未能有效通过初审检查，对必备的合格条件和重要关键内容出现实质性偏离，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

- 报价均超过了采购预算或项目控制金额上限，且采购人不能接受；

- 评标期间，没有响应评委会要求提供证明材料，或提供证明材料未能达到响应要求；

- 拒绝、对抗评委会所作的决定或合理要求；

- 符合招标文件中载明会导致无效投标的其它规定和要求。